异步电动机故障分析及防范对策

1.   电动机不能正常启动

| No. | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压太低。 | 核对电动机额定电压及电机所在母线电压。 |
| 2 | 控制设备接线错误。 | 核查端电压、电流，检查引线，检查控制回路接线是否正确，控制保险是否熔断。 |
| 3 | 定子绕组相间短路、转子绕组断路。 | 测量电机绝缘是否良好；判断Δ或Y接法是否正确并改正。 |
| 4 | 机械卡死、负载过量。 | 判断转子是否断条；减少负载或改变启动方法；加15％～30％的额定电压，转动转子、测量定子电流。 |
| 5 | 保险熔丝熔断或断路器动作。 | 检查容量核定定值，更换保险。 |

2.   电动机温升过高或冒烟

| No. | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负载过重。 | 减少负载或改变启动方式。 |
| 2 | 电压不平衡。 | 核对电源电压及接线。 |
| 3 | 单相运行。 | 检查是否接线错误、接触不良。 |
| 4 | 电源电压过低或过高。 | 调整电源电压。 |
| 5 | 定子绕组接地或匝间、相间短路。 | 测量绕组电阻及绝缘电阻，局部或全部更换线圈。 |
| 6 | 绕线式电动机绕组线头松动。 | 对绕组接头进行焊接。 |
| 7 | 鼠笼型电动机转子断条。 | 焊接或更换鼠笼条。 |
| 8 | 定、转子相互摩擦。 | 检查转子铁芯是否变形、轴是否弯曲、轴承是否磨损。 |
| 9 | 通风不良。 | 改善现成通风条件。 |

3.   电动机有异常声音或振动过大

| No. | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械摩擦，包括定子、转子互相摩擦。 | 检查是否缺油、间隙是否过大或过锌瞻讂e] |
| 2 | 单相运行。 | 检查是否接线错误、接触不良。 |
| 3 | 滚动轴承缺油或磨损。 | 加油或更换轴承。 |
| 4 | 气隙间有杂物。 | 拆开电动机，进行清洗。 |
| 5 | 轴承间隙过大或过锌瞻讂e] | 更换轴承。 |
| 6 | 负荷不平衡。 | 检查联接状态和负荷，进行平衡调整。 |
| 7 | 安装基础有缺陷。 | 加固基纯瞻讂e] |

4.  轴承温度过热

| No. | 原因 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴承损坏。 | 更换轴承。 |
| 2 | 皮带过紧或联轴器安装不良。 | 调整皮带张力，校正联轴器。 |
| 3 | 润滑油过多、过少或油太脏，混有铁屑沙尘。 | 清洗轴承，更换润滑油。 |
| 4 | 轴与轴承配合过松或过紧。 | 转轴上镶套或修轴。 |
| 5 | 两侧端盖或轴承盖未装平。 | 将端盖或轴承盖装平，旋紧螺钉。 |