机械密封泄漏原因及处理措施

机械密封对保证泵的正常运转起决定性作用，及时维修出现故障的机械密封式非常重要的。机械密封能否长期工作，主要取决于机械密封的选型和安装。

机械密封泄漏常见的原因及处理措施见下表：

| 故障现象 | 发生原因 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 机械密封发生振动、发热、发烟、泄出、磨损、生成物 | 端面宽度过大 | 减小端面宽度、降低弹簧压力 |
|  | 端面比压过大 | 降低端面比压 |
|  | 动静环面粗糙 | 提高端面光洁度 |
|  | 摩擦副配对不当 | 更换动静环、合理配对 |
|  | 冷却效果不好、润滑恶化 | 加强冷却措施、改善润滑条件 |
|  | 端面耐腐蚀、耐高温不良 | 更换耐腐蚀、耐高温的动静环 |
| 间歇性泄漏 | 转子轴向窜动量太大、动环来不及补偿位移 | 调整轴向窜动量 |
|  | 泵本身操作不平稳、压力变动 | 稳定泵的操作压力 |
| 经常性泄漏 | 泵轴振动严重 | 停车检修，解决轴的窜动问题 |
|  | 密封定位不准、摩擦副未贴紧 | 调整定位 |
|  | 摩擦表面损伤或摩擦面不平 | 更换或研磨摩擦面 |
|  | 密封圈与动环未贴紧 | 检查或更换密封面 |
|  | 弹簧力不够或弹簧力偏心 | 调整或更换弹簧 |
|  | 端盖固定不正、产生偏移 | 调整端盖紧固螺钉与轴垂直 |
| 严重泄漏 | 摩擦副损坏断裂 | 检查更换动、静环 |
|  | 固定环发生转动 | 更换密封圈固定静环 |
|  | 动环不能沿轴向浮动 | 检查弹簧力和止推环是否卡住 |
|  | 弹簧断掉 | 换弹簧 |
|  | 防转销断掉或失去作用 | 换防转销 |
| 停用后重新开动时泄漏 | 摩擦面有结焦或水垢产生 | 清洗密封件 |
|  | 弹簧间有结晶或固体粒子 | - |
|  | 动环或止推环卡住 | - |
| 摩擦副表面磨损过快 | 弹簧力过大端面比压过大 | 更换弹簧 |
|  | 密封介质不清洁 | 加过滤装置 |
|  | 弹簧压缩量过大 | 调整弹簧 |